Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest 
„Wykonanie przeglądu elektrycznego w pomieszczeniach Rejonu Dróg Wojewódzkich  i Obwodu Drogowego w Elblągu ul. Junaków 3; Obwodu Drogowego w Morągu ul. Pomorska 21 i Obwodu Drogowego w Pieniężnie ul. Sienkiewicza 10”
zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami).

2. Przedmiot rozeznania cenowego obejmuje w szczególności:

2.1. kontrolę instalacji elektrycznych w pomieszczeniach RDW i OD Elblag,OD Morąg; OD Pieniężno (pomieszczenia biurowe, garaże, klatka schodowa pomieszczenia wc
2.2. kontrolę instalacji elektrycznych oświetlenia administracyjnego (klatka schodowa, pomieszczenia w.c. poza lokalem),

2.3. kontrolę instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej (wlz) 

2.4. kontrolę instalacji piorunochronnej budynków zgodnie z wymogami obowiązujących norm i przepisów. 

3. Przeprowadzenie w/w kontroli ma na celu sprawdzenie czy w trakcie eksploatacji stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. Kontrola winna obejmować co najmniej:

3.1. oględziny w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwporażeniowej,

3.2. pomiary rezystancji izolacji,

3.3. badania ciągłości przewodów ochronnych,

3.4. badania przed dotykiem pośrednim,

3.5. próby działania urządzeń różnicowoprądowych.

4. Przeglądy powinny obejmować w szczególności:

4.1. przegląd instalacji w pomieszczeniach biurowych i garażowych w tym:

4.1.1. przeglądy tablic elektrycznych ,
4.1.2. sprawdzenie stanu techn. wkładek topikowych lub wyłączników nadmiarowo-prądowych i wył. różnicowoprądowych,

4.1.3. sprawdzenie tablic licznikowych i licznika, 

4.1.4. sprawdzenie stanu gniazd wtykowych i wyłączników oświetlenia,  

4.1.5. ciągłości przewodów ochronnych , w tym połączeń wyrównawczych,

4.1.6. wykonanie badań oraz sporządzenie protokołów:

4.1.6.1. skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,

4.1.6.2. skuteczności środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

4.1.6.3. rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

4.1.6.4. sprawdzenie skuteczności działania wyłącznika różnicowoprądowego.

4.2. przegląd instalacji na klatkach schodowych,poza lokalem (instalacje oświetl. administracyjnego), w tym:

4.2.1. przegląd i ocena sprawności wyłączników, przycisków oraz opraw oświetleniowych,

4.2.2. sprawdzenie stanu technicznego wkładek topikowych lub wyłączników nadmiarowo-prądowych w tabl. administracyjnej,

4.2.2.1. wykonanie badań oraz sporządzenie protokołów:

4.2.2.2. skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,

4.2.2.3. rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.
4.3. przegląd instalacji wewnętrznej linii zasilania (wlz), w tym: 

4.3.1. sprawdzenie stanu technicznego zabezpieczenia budynków (przegląd, ocena sprawności techn. od strony mechanicznej),

4.3.2. przegląd tablic rozdzielczych ,

4.3.3. sprawdzenie stanu technicznego wkładek topik. lub wyłączników nadmiarowo-prądowych,

4.3.4. sprawdzenie tablic licznikowych i liczników (obwodów administracyjnych),

4.3.5. sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych,

4.3.6. wykonanie badań i sporządzenie protokołów:

4.3.6.1. skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,

4.3.6.2. rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

4.3.6.3. sprawdzenie rozdzielnic tablicowych,

4.3.6.4. sporządzenie schematu ideowego 1-kreskowego wlz instalacji elektrycznej budynków ,
4.4. przegląd w zakresie instalacji piorunochronnej obiektu, w tym:

4.4.1. oględziny instalacji części naziemnej,

4.4.2. sprawdzenie ciągłości połączeń części naziemnej,

4.4.3. pomiar rezystancji uziemienia,

4.4.4. sprawdzenie stanu uziomów i sporządzenie protokołu oporności.
5. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych przeglądów zgodnych z ustalonymi normami.
6. Wykonawca we wstępie sporządzanych protokołów przeglądu winien zamieścić wytłuszczonym drukiem wynik przeglądu: „Obiekt spełnia (nie spełnia)* wymogów eksploatacji instalacji elektrycznej i odgromowej* i może (nie może)* być nadal użytkowany”, (* niepotrzebne skreślić).

7. Wraz z protokołami z wykonanych kontroli Wykonawca przedłoży:

7.1. kserokopie stosownych uprawnień osób realizujących przedmiot zamówienia, 
tj.: uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie prac kontrolno – pomiarowych oraz uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie prac kontrolno – pomiarowych, wymagane przy prowadzeniu prac kontrolno-pomiarowych, objętych przedmiotem zamówienia
8. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji szkód powstałych w toku realizacji zamówienia.
UWAGA :  WYKONAWCA PRZED WYPEŁNIENIEM OFERTY MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBIEKTAMI W KTÓRYCH BĘDZIE DOKONYWANY PRZEGLĄG.
